# SWSN-T7无线温度变送器操作手册

警告

# ·请不要在可燃性气体、爆炸性气体或者有蒸汽的场所运行本仪表。在这样的环境下使用本仪表非常危险。

# ·本无线设备使用公用的433M/470M无线频段或移动运营商的移动网络进行数据的传输，仪表适用于各种辅助性检测和控制，请不要使用于有重大安全性要求的现场自动化控制场合，安装手机流量卡的型号的可靠运行需要基站移动信号的覆盖支持。

# 一、产品概述

# SWSN-T7无线温度变送器集成温度传感器、无线通信、低功耗等技术，具有测量精度高、抗干扰能力强以及较强的稳定性等特点。本产品以电池供电，在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设，用户也可根据现场实际使用情况，方便的调整安装的位置。该设备测量范围宽，能适用于大多数工业级使用环境；配备显示屏。

# 二、产品参数

测量范围：-50～50℃; -20～120℃;-200～400℃

工作环境：温度-40℃～80℃ 湿度＜95%无结露

传输距离：1000米(空旷环境 典型) 5000米(空旷环境 典型)

精    度：测量范围在-30～60℃   精度0.5℃

测量范围在-100～-30℃ 精度1℃

测量范围在-200～-100℃ 精度2℃

测量范围在60～150℃   精度1℃

高精度0.1℃，0.2℃需要定制

待机功耗：小于20微安

记录条数：5120条

供电方式：内置锂电池，5秒一次数据采集(SWSN模式 环境温度25℃) 寿命5年

无线网络：SWSN自组网、LORA扩频、GPRS、4G全网通可选

外观尺寸：98*76*40(单位mm 表头部分 不含探头) IP68防水

安装方式：壁挂 磁铁

# 三、产品外观

四、产品设定

(1)同时按下DN ENT键，仪表进入参数设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目P000，下方显示设定值000,如下图所示。

(2)按ENT键到需要更改的参数项，按DN键移动光标到要更改的数字处，然后UP按键更改参数设置，设置完后需要再次按下ENT键保存该设置，仪表保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下DN ENT键退出参数设定界面。设定完后，按下PWR按键，设备会复位重启，参数设置完成。

(3)参数说明

P000～P001：系统保留，不要更改。

P002：温度1修正值0-255，表示修正系数为0.9～1.15。

P003：温度1零位修正0-200，表示零位修正从-10.0～10.0，设101表示零位修正0.1℃

P004：接收主机、网关地址（GPRS 4G网络型:存储间隔 设置 1-255个采样间隔周期)

P005：本机器地址(GPRS 4G网络型:发送间隔 设置1-255个存储周期)

P006：信道(波段)设置,需与接收主机、网关设置一致

P007～P009：系统保留，不要更改。(GPRS 4G网络型:P006～P009:IP地址设置)

P010：数据采样间隔，设置1-255秒，建议不要少于15秒。

P011～P013：系统保留，不要更改。

P014：无线发射功率0-7，数字越大功率越大。(GPRS 4G网络型:  P014：端口号)

P015：系统保留，不要更改。

P016：温度2修正值0-255，表示修正系数为0.9～1.15。

P017：温度2零位修正0-200，表示零位修正从-10.0～10.0，设99表示零位修正-0. 1℃

P018：系统保留，不要更改。

P019：发送间隔周期数字 设置1-255 建议不要少于5

(4)复位

按下PWR按键，设备会复位。参数设置完成，可以按下此键仪表重启。

五、安装与维护

(1)若数据发送时，屏幕出现明显的闪烁现象，或接收主机、网关某一个无线传感器的数据长时间没有更新变化，表明电池电量不足，需要更换电池。

(2)若接收主机开启后发现某个无线传感器长时间没有接收到数据，可考虑重启一下主机。或检查该无线传感器是否正常开启，如电源插头是否有接触不良的情况。

(3)若现场出现所有的无线传感器信号接收不正常，请检查设置是否有错误。

(4)该仪表尽可能地被放置在较高及周围较空旷的地方，建议离地1米以上；避免在传感器周围放置金属物体，以免无线信号被屏蔽减弱。另外振动或打击也可能会影响设备的正常使用。所以为了使模块的性能稳定可靠，建议仪表的放置部位应尽可能静止；

(5)传感器禁止放置在金属屏蔽壳体内，这样会大大衰减无线信号的传输。

若有特殊要求，请联系我公司，进行产品的定制

南京盛亿科技有限公司

网址：www.senyth.com

电话：025-52158433

地址：南京江宁区天元中路128号